## MBA
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN
(Nhập nồng độ khí hoặc nhận xét đánh giá vào ô mầu vàng)
Địa điểm: |  | Trạm 110kV Châu Khê - Bắc Ninh
Tên thiết bị: |  | MBA T1 63MVA-115/38,5/23kV Số 63M110679
Vị trí lấy mẫu: |  | Thùng dầu chính
Ngày lấy mẫu: |  | 22/2/2012
Kết quả thí nghiệm DGA (ppm) | [11 empty] | NEI = Normalized Energy Intensity
H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO | CO2 | TKC | CO2/CO |  |  |  | (IEEE C57.104-2019)
99 | 780 | 788 | 267 | 0 | 194 | 1119 | 2128 | 5.768 |  |  |  | NEIoil | 7.4822
Khi nồng độ khí bằng "0", thì nhập nồng độ phát hiện giới hạn MDL (H2 = 20 ppm, C = 1 ppm) | [11 empty] | NEI3oil | 6.3677
[12 empty] | NEIpaper | 2.3868
L1 - Nồng độ khí gới hạn (ppm)
150 | 130 | 280 | 90 | 20 | 600 | 14000 | IEC 60599-2015
100 | 120 | 50 | 65 | 1 | 350 | 2500 | IEEE C57.104-2019
100 | 100 | 100 | 50 | 10 | 500* | 2000(4000)* | Tiêu chuẩn Nga
[5 empty] | 600 | 6000(8000)
* -Dòng trên cho máy bảo vệ màng hoặc nitơ,dòng dưới-MBA dạng hở; trong ngoặc đối với MBA vận hành trên 10 năm.
Đánh giá kết quả thí nghiệm | [12 empty] | PD | Phóng điện cục bộ
1/ Phương pháp tỷ số theo IEC60599-2015 | [5 empty] | T2 | [6 empty] | S | Khí lạc trong dầu (T<200Oc)
2/ Phương pháp tỷ số theo ROGER (IEEE C57.104.2019) | [5 empty] | T2 | [6 empty] | C | Điểm nóng hình thành C trong giấy
3/ Phương pháp tỷ số theo DOERNENBURG (IEEE C57.104.2019) | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | O | Quá nhiệt
4/ Phương pháp tỷ số theo tiêu chuẩn Nga-2000 | [8 empty] | T2 |  |  |  | ND | Không xác định
5/ Phương pháp biểu đồ theo khí cơ bản (IEEE C57.104.2019) | [5 empty] | Phóng hồ quang điện | [6 empty] | T2 | Quá nhiệt 300oC < T < 700oC
6/ Phương pháp biểu đồ theo dạng đặc trưng (chỉ dẫn của Nga) | [5 empty] | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ 300<T<700 (T2) | [6 empty] | T3 | Quá nhiệt T > 700oC
7/ Phương pháp biểu đồ 2 tỷ số (IEC 60599-2015) | [5 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  |  | T3-H | Quá nhiệt T3 chỉ trong dầu
8/ Phương pháp biểu đồ 3 tỷ số - Duval Triangle (IEC 60599-2015) | [5 empty] | T3 | [6 empty] | T1 | Quá nhiệt T < 300oC
9/ Universal Fault Gas Triangle | [5 empty] | T2 | [6 empty] | D1 | Phóng điện năng lượng thấp
10/ Duval Triangle 4 (Quá nhiệt ở nhiệt độ thấp) | [5 empty] | C | [6 empty] | D2 | Phóng điện năng lượng cao
11/ Duval Triangle 5 (Quá nhiệt ở nhiệt độ cao) | [5 empty] | C | [6 empty] | To | Quá nhiệt T<150oC
12/ Duval Pentagon - 1 | [5 empty] | T2
13/ Duval Pentagon - 2 | [5 empty] | C
Đánh giá chung: Phóng điện
Ghi chú: Dấu (-) là điều kiện xét không phù hợp, không xác định được. Lấy mẫu thí nghiệm lại.
Chỉ xét khi nồng độ một trong các khí (H2,CH4,C2H4,C2H2,C2H6,CO) > L1 (L1-nồng độ giới hạn của khí tương ứng)
I/ Phương pháp biểu đồ
1/Duval Triangle (Biểu đồ 3 tỷ số) |  |  |  | CH4+C2H4+C2H2 |  |  | %CH4 | %C2H4 | %C2H2
[5 empty] | 1568 |  | 0.49745 | 0.50255 | 0
Đánh giá | Vùng | Dạng hư hỏng
T3 | PD | Phóng điện cục bộ
| T3 | Phân hủy nhiệt T3 >700 độ
| T2 | Phân hủy nhiệt 300<T2<700 độ
| T1 | Phân hủy nhiệt T1<300 độ
| D1 | Phóng điện năng lượng thấp (tia lửa điện)
| D2 | Phóng điện năng lượng cao (hồ quang điện)
| D+T | Phóng điện và phân hủy nhiệt
2/ Universal Fault Gas Triangle (Biểu đồ 3 tỷ số) | [5 empty] | CH4+C2H4+C2H6 |  | CH4+C2H4+C2H6+H2+C2H2 |  |  | %H2 | %CH4+ | %C2H2
[6 empty] | 1835 |  | 1934 |  |  | 0.051189 | 0.94881 | 0
Đánh giá | T2
3/ Biểu đồ 2 tỷ số |  | Đánh giá |  | T1 |  |  |  | T2
| Biểu đồ C2H2/C2H4 - CH4/H2 | [5 empty] | Biểu đồ C2H2/C2H4 - C2H4/C2H6
4/ Biểu đồ theo khí cơ bản ( IEEE C57.104)
Phóng hồ quang điện
5/ Biểu đồ theo chỉ dẫn của Nga
Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ 300<T<700 (T2)
II/ Phương pháp Tỷ số khí
[7 empty] | R1 | R2 | R3 | R4 | R5
1/ Phương pháp tỷ số theo IEC60599 | [6 empty] | X | X |  |  | X
2/ Phương pháp tỷ số theo ROGER (IEEE C57.104.2008) | [6 empty] | X | X |  |  | X
3/ Phương pháp tỷ số theo DOERNENBURG (IEEE C57.104.2008) | [6 empty] | X | X | X | X
4/ Phương pháp tỷ số theo tiêu chuẩn Nga | [6 empty] | X | X |  |  | X
Tỷ số khí |  |  | Giá trị
R1 = CH4/H2 |  |  | 7.8788
R2 = C2H2/C2H4 |  |  | 0
R3 = C2H2/CH4 |  |  | 0
R4 = C2H6/C2H2 |  |  | #DIV/0!
R5 = C2H4/C2H6 |  |  | 2.9513
Plot
III/ Duval Triangle 4 cho trường hợp quá nhiệt ở nhiệt độ thấp | [12 empty] | ppm | % | Xc | Yc
(Dùng khi Triangle 1 phát hiện: PD, T1, T2) | [7 empty] | C |  |  |  | T | 1146 |  | 0.72382 | 0.074814
[12 empty] | H2 | 99 | 0.086387
[12 empty] | CH4 | 780 | 0.68063
[12 empty] | C2H6 | 267 | 0.23298
[12 empty] | PD | Phóng điện cục bộ
[12 empty] | S | Khí lạc trong dầu (T<200 độ)
[12 empty] | C | Điểm nóng hình thành C trong giấy
[12 empty] | O | Quá nhiệt
[12 empty] | ND | Không xác định
IV/ Duval Triangle 5 cho trường hợp quá nhiệt ở nhiệt độ cao
Plot
[9 empty] | C |  |  | ppm | % | Xc | Yc
[11 empty] | T | 1835 |  | 0.64196 | 0.36812
[11 empty] | CH4 | 780 | 0.42507
[11 empty] | C2H4 | 788 | 0.42943
[11 empty] | C2H6 | 267 | 0.1455
[11 empty] | PD | Phóng điện cục bộ
[11 empty] | S | Khí lạc trong dầu (T<200 độ)
[11 empty] | C | Điểm nóng hình thành C trong giấy
[11 empty] | O | Quá nhiệt
[11 empty] | ND | Không xác định
[11 empty] | T2 | Quá nhiệt 300 < T < 700 (độ C)
[11 empty] | T3 | Quá nhiệt T > 700 (độ C)
[11 empty] | T3-H | Quá nhiệt T3 chỉ trong dầu
Duval Pentagon |  |  |  |  | T2 | [7 empty] | C
T1
0
0
100
100
100
0
PD
T2
T3
D-T
D1
D2
%CH4
%C2H4
%C2H2
D+T
PD
CH4/H2
T1
PD
T2
T3
D2
D1-D2
D1
C2H2/C2H4
C2H2/C2H4
D1
D1-D2
D2
T3
T2
T1
PD
C2H4/C2H6
%C2H2
T1
0
100
100
0
Lọt khí từ OLTC
100 0
0 100
%H2↗
PD
ND
CH4 ↗
←C2H6
100 0
100
0
100
0
T2
C
S
O
T3
O
PD
D1
T2
PD
CH4-40%
S
D1
D2
T3-H
C
O

## Sheet2 (hidden)
Triangle - 1 |  | 0 | 0 |  | Plot | 0.75128 | 0.4308
|  | 1 | 0 | [5 empty] | CH4 | 0.49745 |  | Gridlines | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | 0.086603
|  | 0.5 | 0.86603 | [5 empty] | C2H4 | 0.50255 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0.086603
|  | 0 | 0 | [5 empty] | C2H2 | 0 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.17321
[13 empty] | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.17321
Serie 0 | 0.49 | 0.849 |  |  | Serie 5 | 0.734 | 0.403 |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | 0.25981
| 0.51 | 0.849 |  |  |  | 0.485 | 0.84 |  | 2 |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.25981
[9 empty] | 3 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.34641
Serie 1 | 0.23 | 0 |  |  | Serie 6 | 0.85 | 0 |  | 4 | T3 |  |  | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.34641
| 0.55 | 0.554 |  |  |  | 0.67 | 0.303 |  | 5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.43301
[9 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.43301
Serie 2 | 0.535 | 0.753 |  |  | Serie 7 | 0.72 | 0 |  | 7 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.51962
| 0.553 | 0.785 |  |  |  | 0.56 | 0.286 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.51962
[10 empty] | T3 |  |  | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | 0.60622
Serie 3 | 0.67 | 0.296 |  |  | Serie 8 | 0.63 | 0.407 | [5 empty] | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | 0.60622
| 0.75 | 0.433 |  |  |  | 0.435 | 0.753 | [5 empty] | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.69282
[13 empty] | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.69282
Serie 4 | 0.563 | 0.288 | [10 empty] | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.77942
| 0.63 | 0.407 | [10 empty] | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.77942
[13 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0
Universal Fault Gas Triangle | [12 empty] | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0
[13 empty] | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.69282
Serie 1 | 0.245 | 0.217 | [10 empty] | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | 0.60622
| 0.33 | 0.468 | [10 empty] | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0
[13 empty] | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0
Serie 2 | 0.33 | 0.468 |  |  | Serie 10 | 0.635 | 0.45 |  | %H2 | 0.051189 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.51962
| 0.535 | 0.81 |  |  |  | 0.715 | 0.199 |  | %CH4+ | 0.94881 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.43301
[9 empty] | %C2H2 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Serie 3 | 0.245 | 0.217 |  |  | Serie 11 | 0.715 | 0.199 | [5 empty] | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0
| 0.66 | 0.087 |  |  |  | 0.9 | 0.17 |  | 1 |  | PD |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.34641
[9 empty] | 2 |  | T1 |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.25981
Serie 4 | 0.66 | 0.087 |  |  | Serie 12 | 0.845 | 0.181 |  | 3 |  | T2 | T2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0
| 0.63 | 0.52 |  |  |  | 0.94 | 0.032 |  | 4 |  | T3 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0
[9 empty] | 5 | T2 | D1 |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.17321
Serie 5 | 0.63 | 0.52 |  |  | Serie 13 | 0.955 | 0.032 |  | 6 |  | D2 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0.086603
| 0.528 | 0.8 |  |  |  | 0.98 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0
[13 empty] | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.77942
Serie 6 | 0.42 | 0.163 |  |  | Serie 14 | 0.94 | 0.032 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.69282
| 0.63 | 0.52 |  |  |  | 0.98 | 0.032 |  |  | T2 |  | T2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0
[13 empty] | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0
Serie 7 | 0.495 | 0.857 |  |  | Serie 15 | 0.245 | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | 0.60622
| 0.528 | 0.8 |  |  |  | 0.245 | 0.217 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.51962
[13 empty] | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0
Serie 8 | 0.635 | 0.45 |  |  | Serie 16 | 0.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| 0.75 | 0.43 |  |  |  | 0.66 | 0.087 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.43301
[13 empty] | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.34641
Triangle | 0 | 0 |  |  | Plot | 0.97441 | 0.044331 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0
| 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0
| 0.5 | 0.86603 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | 0.25981
| 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.17321
[13 empty] | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0
Biểu đồ 2 tỷ số | [12 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0
[13 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0
| CH4/H2 | C2H2/C2H4 |  |  |  | C2H4/C2H6 | C2H2/C2H4 | C2H2/C2H4 | 0 |  | C2H2/C2H4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | 0.086603
Plot | 7.8788 | 0 |  |  | Plot | 2.9513 | 0 | CH4/H2 | 7.8788 |  | C2H4/C2H6 | 2.9513
| x | y |  |  |  | x | y
Serie 1 | 1e-05 | 0.01 |  |  | Serie 1 | 1e-05 | 100 | 1 |  |  | 1
| 0.1 | 0.01 |  |  |  | 1000 | 100 | 2 | T1 |  | 2
Serie 2 | 0.1 | 1e-05 |  |  | Serie 2 | 1e-05 | 0.01 | 3 |  |  | 3 | T2
| 0.1 | 0.01 |  |  |  | 1 | 0.01 | 4 |  |  | 4
Serie 3 | 0.1 | 0.6 |  |  | Serie 3 | 0.2 | 1e-05 | 5 |  |  | 5
| 0.1 | 100 |  |  |  | 0.2 | 0.01 | 6 |  |  | 6
Serie 4 | 0.5 | 1 |  |  | Serie 4 | 1 | 1e-05 | 7 |  |  | 7
| 0.5 | 100 |  |  |  | 1 | 0.1
Serie 5 | 0.1 | 0.6 |  |  | Serie 5 | 1 | 1 |  | T1 |  |  | T2
| 1 | 0.6 |  |  |  | 1 | 100
Serie 6 | 0.1 | 1 |  |  | Serie 6 | 2 | 0.6
| 0.5 | 1 |  |  |  | 2 | 2.5
Serie 7 | 1 | 1e-05 |  |  | Serie 7 | 4 | 1e-05
| 1 | 0.2 |  |  |  | 4 | 0.2
Serie 8 | 1 | 0.01 |  |  | Serie 8 | 1 | 0.1
| 100 | 0.01 |  |  |  | 4 | 0.1
Serie 9 | 1 | 0.1 |  |  | Serie 9 | 4 | 0.2
| 100 | 0.1 |  |  |  | 1000 | 0.2
Serie 10 | 1 | 0.2 |  |  | Serie 10 | 2 | 0.6
| 100 | 0.2 |  |  |  | 1000 | 0.6
Serie 11 | 0.1 | 0.001 |  |  | Serie 11 | 1 | 1
| 0.1 | 0.01 |  |  |  | 1000 | 1
Serie 12 | 1 | 0.2 |  |  | Serie 12 | 2 | 2.5
| 100 | 0.2 |  |  |  | 1000 | 2.5
Serie 13 | 1 | 0.2 |  |  | Serie 13 | 1000 | 0.001
| 100 | 0.2 |  |  |  | 1000 | 100
Serie 14 | 0.1 | 2.5 |  |  | Serie 14 | 0.2 | 1e-05
| 1 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 0.01
Serie 15 | 1 | 0.6
| 1 | 2.5
Serie 16 | 0 | 10
| 100 | 100
Serie 17 | 100 | 0.001
| 100 | 100
Biểu đồ khí cơ bản | [8 empty] | Chuan4
|  |  |  | Dạng chuẩn |  |  |  |  | 4
| Mẫu TN | Chuan4 |  | Chuan1 | Chuan2 | Chuan3 | Chuan4
CO | 9.1165 | 0 |  | 0 | 92 | 0 | 0 |  | Chuan1 | Quá nhiệt dầu
H2 | 4.6523 | 60 |  | 2 | 0 | 85 | 60 |  | Chuan2 | Quá nhiệt giấy cách điện
CH4 | 36.6541 | 5 |  | 16 | 0 | 13 | 5 |  | Chuan3 | Phóng điện cục bộ
C2H6 | 12.547 | 2 |  | 19 | 0 | 1 | 2 |  | Chuan4 | Phóng hồ quang điện
C2H4 | 37.0301 | 3 |  | 63 | 0 | 1 | 3
C2H2 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30
Biểu đồ khí Nga
Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ 300<T<700 (T2)
STT | Biểu đồ đặc trưng | [5 empty] | 10 |  |  | Mẫu TN | Chuan10 |  | Chuan1 | Chuan2 | Chuan3 | Chuan4 | Chuan5 | Chuan6 | Chuan7 | Chuan8 | Chuan9 | Chuan10 | Chuan11 | Chuan12 | Chuan13 | Chuan14 | Chuan15 | Chuan16 | Chuan17 | Chuan18
Chuan1 | Phóng điện năng lượng thấp (D1) | [5 empty] | Chuan10 |  | H2 | 0.12563 | 0.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.15 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.07
Chuan2 | Phóng điện cục bộ năng lượng thấp (PD) | [7 empty] | CH4 | 0.98985 | 1 |  | 0.4 | 0.05 | 0.38 | 0.5 | 0.25 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.9 | 0.55 | 0.6 | 0.24
Chuan3 | Phóng tia lửa điện (D1) | [7 empty] | C2H6 | 0.67766 | 0.15 |  | 0.1 | 0.03 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5
Chuan4 | Phóng hồ quang điện (D2) | [7 empty] | C2H4 | 1 | 0.5 |  | 0.15 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.48 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuan5 | Phóng hồ quang điện (D2) | [7 empty] | C2H2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.22 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
Chuan6 | Phóng hồ quang điện (D2)
Chuan7 | Phóng hồ quang điện (D2) | [8 empty] | Ai=Ci/Cgh | A=Ai/Amax
Chuan8 | Phóng hồ quang điện (D2) | [7 empty] | H2 | 0.99 | 0.12563
Chuan9 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ 300<T<700 (T2) | [7 empty] | CH4 | 7.8 | 0.98985
Chuan10 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ 300<T<700 (T2) | [7 empty] | C2H6 | 5.34 | 0.67766
Chuan11 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t<700, chuyển sang phóng điện cục bộ PD (T2) | [7 empty] | C2H4 | 7.88 | 1
Chuan12 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t<700, cháy dao lựa chọn (T2) | [7 empty] | C2H2 | 0 | 0
Chuan13 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t > 700 (T3) | [7 empty] | Amax | 7.88
Chuan14 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t > 700 (T3)
Chuan15 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t > 700+ hồ quang
Chuan16 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t >700, ngắn mạch từ (T3)
Chuan17 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t >700, tiếp xúc kém (T3)
Chuan18 | Phân hủy nhiệt ở nhiệt độ t>700, cháy tiếp điểm dao cắt (T3)
II/ Phương pháp tỷ số
1/ Theo IEC 60599
Dạng sự cố | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 |  |  |  | Đánh giá
PD | 0.01 | 0.1 | 0.2
D1 | 1 | 0.1 | 1
0.5
D2 | 0.6 | 0.1 | 2
| 2.5 | 1
T1 | 0.01 | 1 | 1
0.01
T2 | 0.1 | 1 | 1
4
T3 | 0.2 | 1 | 4
Mẫu | 0 | 7.8788 | 2.9513
2/ Theo tỷ số Roger:
Dạng sự cố | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 |  |  |  | Đánh giá
Normal | 0.1 | 0.1 | 1
1
PD | 0.1 | 0.1 | 1
D2 | 0.1 | 0.1 | 3
| 3 | 1
T1 | 0.1 | 0.1 | 1
|  | 1 | 3
T2 | 0.1 | 1 | 1
3
T3 | 0.1 | 1 | 3
Mẫu | 0 | 7.8788 | 2.9513
3/ Theo tỷ số Doernenburg
| R2 | R1 | R3 |  | R4
Dạng sự cố | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H2/CH4 |  | C2H6/C2H2 |  | C2H2/C2H4 |  | Đánh giá
Phân hủy T | 0.75 | 1 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.75
PD | 0.01 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.01
D2 | 0.75 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.75
| 1 | 1
Mẫu | 0 | 7.8788 | 0 |  | #DIV/0!
4/ Phương pháp tỷ số theo tài liệu Nga
Dạng sự cố | C2H2/C2H4 | CH4/H2 | C2H4/C2H6 |  | Đánh giá | Đặc trưng
Bình thường | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 1/Hóa già bình thường
1
PD - NLT | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 2/Phóng điện cục bộ qua nơi không nạp đầy dầu hoặc cách điện bị ẩm năng lượng thấp
PD - NLC | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 3/Phóng điện cục bộ qua nơi không nạp đầy dầu hoặc cách điện bị ẩm năng lượng cao
3
D1 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 4/Phóng điện trong dầu nơi chênh điện áp hoặc giữa cách điện cứng
|  | 1 | 3
D2 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | 0 | 5/Hồ quang điện, chọc thủng dầu giữa các cuộn dây, các gông từ hoặc gông từ với đất
| 3 | 1
To(<150) | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 0 | 6/Quá nhiệt dây cuốn cách điện
|  | 1 | 3
T1 | 0.1 | 1 | 1 |  | 0 | 7/Quá nhiệt cục bộ - điểm nóng
T2 | 0.1 | 1 | 1 |  | 1 | 8/Quá nhiệt cục bộ - điểm nóng phát triển
3
T3 | 0.1 | 1 | 3 |  | 0 | 9/Điểm nóng do tiếp xúc, dòng quẩn, quá nhiệt lõi từ
Mẫu | 0 | 7.8788 | 2.9513 |  | 1
Đánh giá
Triangle-4 | 0 | 0 | [5 empty] | Gridline
| 1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | Chuan1: 0.086603
| 0.5 | 0.86603 |  |  |  |  | H2 | 0.086387 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | Chuan1: 0.086603
| 0 | 0 |  |  |  |  | CH4 | 0.68063 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | Chuan1: 0.17321
[5 empty] | x | y | C2H6 | 0.23298 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | Chuan1: 0.17321
Area | Points | H2 | CH4 | C2H6 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | Chuan1: 0.25981
PD | PD1 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.51 | 0.8487 | PD |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | Chuan1: 0.25981
| PD2 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 0.505 | 0.84004 | O |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | Chuan1: 0.34641
| PD3 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 0.57 | 0.72746 | ND |  | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | Chuan1: 0.34641
| PD4 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0.575 | 0.73612 | C | True | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | Chuan1: 0.43301
O | O1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | Chuan1: 0.43301
| O2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | C | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | Chuan1: 0.51962
| O3 | 0.09 | 0.61 | 0.3 | 0.655 | 0.077942 |  |  | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | Chuan1: 0.51962
| O4 | 0.09 | 0 | 0.91 | 0.045 | 0.077942 |  |  | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | Chuan1: 0.60622
ND | ND1 | 0.09 | 0 | 0.91 | 0.045 | 0.077942 |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | Chuan1: 0.60622
| ND2 | 0.09 | 0.44 | 0.46 | 0.485 | 0.077942 |  |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | Chuan1: 0.69282
| ND3 | 0.54 | 0 | 0.46 | 0.27 | 0.46765 |  |  | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | Chuan1: 0.69282
S | S1 | 0.09 | 0.44 | 0.46 | 0.485 | 0.077942 |  |  | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | Chuan1: 0.77942
| S2 | 0.09 | 0.61 | 0.3 | 0.655 | 0.077942 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.55 | Chuan1: 0.77942
| S3 | 0.15 | 0.55 | 0.3 | 0.625 | 0.1299 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
| S4 | 0.15 | 0.61 | 0.24 | 0.685 | 0.1299 |  |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | Chuan1: 0
| S5 | 0.4 | 0.36 | 0.24 | 0.56 | 0.34641 |  |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | Chuan1: 0.69282
| S6 | 0.64 | 0.36 | 0 | 0.68 | 0.55426 |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | Chuan1: 0.60622
| S7 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0.575 | 0.73612 |  |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | Chuan1: 0
| S8 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 0.57 | 0.72746 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | Chuan1: 0
| S9 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 0.505 | 0.84004 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | Chuan1: 0.51962
| S10 | 0.98 | 0.02 | 0 | 0.51 | 0.8487 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | Chuan1: 0.43301
| S11 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.86603 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Chuan1: 0
| S12 | 0.64 | 0 | 0.46 | 0.32 | 0.55426 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Chuan1: 0
C | C1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | Chuan1: 0.34641
| C2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | Chuan1: 0.25981
| C3 | 0.64 | 0.36 | 0 | 0.68 | 0.55426 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | Chuan1: 0
| C4 | 0.4 | 0.36 | 0.24 | 0.56 | 0.34641 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | Chuan1: 0
| C5 | 0.15 | 0.61 | 0.24 | 0.685 | 0.1299 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | Chuan1: 0.17321
| C6 | 0.15 | 0.55 | 0.3 | 0.625 | 0.1299 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | Chuan1: 0.086603
[9 empty] | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | Chuan1: 0.77942
[9 empty] | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | Chuan1: 0.69282
[9 empty] | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | Chuan1: 0.60622
[9 empty] | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | Chuan1: 0.51962
[9 empty] | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | Chuan1: 0.43301
[9 empty] | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | Chuan1: 0.34641
[9 empty] | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | Chuan1: 0.25981
[9 empty] | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | Chuan1: 0.17321
[9 empty] | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | Chuan1: 0.086603
[5 empty] | ppm | %
|  |  |  | T | 1835
Triangle-5 | 0 | 0 |  | CH4 | 780 | 0.42507
| 1 | 0 |  | C2H4 | 788 | 0.42943
| 0.5 | 0.86603 |  | C2H6 | 267 | 0.1455 |  |  | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | Chuan1: 0.086603
| 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | Chuan1: 0.086603
[9 empty] | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | Chuan1: 0.17321
Area | Points | CH4(%) | C2H4(%) | C2H6(%) | Xc | Yc | PD |  | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | Chuan1: 0.17321
PD | PD1 | 0.85 | 0 | 0.15 | 0.425 | 0.73612 | S |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | Chuan1: 0.25981
| PD2 | 0.84 | 0.01 | 0.15 | 0.43 | 0.72746 | C | true | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | Chuan1: 0.25981
| PD3 | 0.97 | 0.01 | 0.02 | 0.495 | 0.84004 | O |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | Chuan1: 0.34641
| PD4 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.8487 | T2 |  | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | Chuan1: 0.34641
S | S1 | 0.46 | 0 | 0.54 | 0.23 | 0.39837 | T3 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | Chuan1: 0.43301
| S2 | 0.35 | 0.1 | 0.54 | 0.275 | 0.30311 | ND |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | Chuan1: 0.43301
| S3 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 0.475 | 0.64952 |  | C | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | Chuan1: 0.51962
| S4 | 0.85 | 0 | 0.15 | 0.425 | 0.73612 |  |  | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | Chuan1: 0.51962
ND | ND1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | Chuan1: 0.60622
| ND2 | 0 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0 |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | Chuan1: 0.60622
| ND3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.525 | 0.30311 |  |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | Chuan1: 0.69282
| ND4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.51962 |  |  | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | Chuan1: 0.69282
O | O1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | Chuan1: 0.77942
| O2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.55 | Chuan1: 0.77942
| O3 | 0.36 | 0.1 | 0.54 | 0.28 | 0.31177 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
| O4 | 0.46 | 0 | 0.54 | 0.23 | 0.39837 |  |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | Chuan1: 0
| O5 | 0.84 | 0.01 | 0.15 | 0.43 | 0.72746 |  |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | Chuan1: 0.69282
| O6 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 0.475 | 0.64952 |  |  | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.65 | Chuan1: 0.60622
| O7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.77942 |  |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | Chuan1: 0
| O8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.86603 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | Chuan1: 0
| O9 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.8487 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | Chuan1: 0.51962
C | C1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | Chuan1: 0.43301
| C2 | 0.16 | 0.7 | 0.14 | 0.78 | 0.13856 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Chuan1: 0
| C3 | 0.36 | 0.5 | 0.14 | 0.68 | 0.31177 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Chuan1: 0
| C4 | 0.38 | 0.5 | 0.12 | 0.69 | 0.32909 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | Chuan1: 0.34641
| C5 | 0.78 | 0.1 | 0.12 | 0.49 | 0.6755 |  |  | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.85 | Chuan1: 0.25981
| C6 | 0 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | Chuan1: 0
T2 | T21 | 0.53 | 0.35 | 0.12 | 0.615 | 0.45899 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | Chuan1: 0
| T22 | 0.65 | 0.35 | 0 | 0.675 | 0.56292 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | Chuan1: 0.17321
| T23 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.55 | 0.77942 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.95 | Chuan1: 0.086603
| T24 | 0.7 | 0.1 | 0.12 | 0.45 | 0.60622 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | Chuan1: 0
T3 | T31 | 0 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.45 | Chuan1: 0.77942
| T32 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | Chuan1: 0.69282
| T33 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.525 | 0.30311 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | Chuan1: 0
| T34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | Chuan1: 0
| T35 | 0.65 | 0.35 | 0 | 0.675 | 0.56292 |  |  | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.35 | Chuan1: 0.60622
| T36 | 0.53 | 0.35 | 0.12 | 0.615 | 0.45899 |  |  | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | Chuan1: 0.51962
| T37 | 0.38 | 0.5 | 0.12 | 0.69 | 0.32909 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | Chuan1: 0
| T38 | 0.36 | 0.5 | 0.14 | 0.68 | 0.31177 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Chuan1: 0
| T39 | 0.16 | 0.7 | 0.16 | 0.78 | 0.13856 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | Chuan1: 0.43301
[9 empty] | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | Chuan1: 0.34641
|  |  |  | series 10 | 0.5 | 0.35 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | Chuan1: 0
[5 empty] | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.15 | Chuan1: 0.25981
|  |  |  | series 6 | 0.28 | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | Chuan1: 0.17321
[5 empty] | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Chuan1: 0
[9 empty] | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05 | Chuan1: 0.086603
Duval Pentagon
| PPM |  |  |  | PPM | % | X | Y | Xi*Yi+1 | Xi+1*Yi | B-C | Xi+Xi+1 | Chuan1: Yi+Yi+1; Chuan2: D*(B-C); Chuan3: E*(B-C)
H2 | 99 |  |  | H2 | 99 | 5.1189 | 0 | 5.1189 | 0 | -67.2109 | 67.2109 | -13.1299 | Chuan1: 9.3851; Chuan2: -882.4721; Chuan3: 630.7802
CH4 | 780 |  |  | C2H6 | 267 | 13.8056 | -13.1299 | 4.2662 | 428.4073 | -101.1333 | 529.5406 | -36.8358 | Chuan1: -28.3622; Chuan2: -19506.0569; Chuan3: -15018.957
C2H4 | 788 |  |  | CH4 | 780 | 40.3309 | -23.7059 | -32.6284 | 781.4194 | -781.4194 | 1562.8389 | 0.24314 | Chuan1: -65.5915; Chuan2: 379.985; Chuan3: -102508.8684
C2H6 | 267 |  |  | C2H4 | 788 | 40.7446 | 23.9491 | -32.9631 | 0 | 0 | 0 | 23.9491 | Chuan1: -32.9631; Chuan2: 0; Chuan3: 0
C2H2 | 0 |  |  | C2H2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sum | 1934 |  |  |  |  | SUM | 2159.5904 |  | Chuan2: -20008.544; Chuan3: -116897.0453
[8 empty] | 9 |  | A= | 1079.7952
[14 empty] | Cx | Cy
|  |  |  | COS(RADIANS(18)) | 0.95106 |  |  | Tính Tâm điểm của Pentagon |  |  |  |  | Chuan2: -3.0883; Chuan3: -18.0431
|  |  |  | SIN(RADIANS(18)) | 0.30902 |  |  | A= SUM(B-C)/2
|  |  |  | COS(RADIANS(54)) | 0.58779 |  |  | Cx=SUM[D*(B-C)]/(6*A)
|  |  |  | SIN(RADIANS(54)) | 0.80902 |  |  | Cy=SUM[E*(B-C)]/(6*A)
Pentagon-Thí dụ
GAS | X | Y | Y1 | Y2 | PD |  | PD |  | T3-H | Y10 | -2.7257 |  | Chuan1: Y; Chuan2: x; Chuan3: y; Chuan4: a; Chuan5: b; Chuan7: X; Chuan8: Y
H2 | 0 | 2.0476 | -9.6952 | 21.5946 | D1 |  | D1 |  |  | Y11 | 10.3854 | P-1 | Chuan1: Y1; Chuan2: 0; Chuan3: 1.5; Chuan4: 3.625; Chuan5: 1.5; Chuan7: -6; Chuan8: 1
C2H6 | -5.252 | 1.7065 | Y3 |  | D2 |  | D2 | [5 empty] | Chuan2: 4; Chuan3: 16; Chuan7: -4; Chuan8: -32.4
CH4 | -9.4824 | -13.0514 | 0.43144 |  | T1 |  | T3-H | [5 empty] | Chuan1: Y2; Chuan2: 4; Chuan3: 16; Chuan4: -0.7893; Chuan5: 19.157
C2H4 | 9.5796 | -13.1852 | Y4 | Y5 | T2 | TRUE | C | TRUE |  |  |  |  | Chuan2: 32; Chuan3: -6.1
C2H2 | 0 | 0 | -3.941 | -15.8134 | T3 |  | O | [5 empty] | Chuan1: Y3; Chuan2: 0; Chuan3: -3; Chuan4: -1.1111; Chuan5: -3
H2 | 0 | 2.0476 | Y6 | Y7 | S |  | S | [5 empty] | Chuan2: 24.3; Chuan3: -30
|  |  | 1.0117 | 1.6325 | KL | T2 | KL | C |  |  |  |  | Chuan1: Y4; Chuan2: 0; Chuan3: -3; Chuan4: -0.6667; Chuan5: -6
Tâm - Pentagon (Centroid) |  |  | Y8 | Y9 | bar: Chuan2 to Chuan5
| X | Y | -3 | -5.0172 | [8 empty] | Chuan1: Y5; Chuan2: -6; Chuan3: -4; Chuan4: -4.0571; Chuan5: -28.343
| -3.0883 | -18.0431 | [10 empty] | Chuan2: 1; Chuan3: -32.4
[13 empty] | Y6 | -6 | -4 | 1.7212 | 6.3273
Pentagon |  |  |  | Pentegon 1+2 |  | X | Y |  | X | Y |  |  | Chuan2: -22.5; Chuan3: -32.4
| X | Y |  |  | PD | 0 | 33 | T2 | -6 | -4 |  |  | Chuan1: Y7; Chuan2: -35; Chuan3: 3; Chuan4: -0.0429; Chuan5: 1.5
H2 | 0 | 40 |  |  |  | -1 | 33 |  | 1 | -32.4 |  |  | Chuan2: 0; Chuan3: 1.5
C2H6 | -38 | 12.4 |  |  |  | -1 | 24.5 |  | -22.5 | -32.4 |  | P-2 | Chuan1: Y8; Chuan2: 0; Chuan3: -3; Chuan4: 0; Chuan5: -3
CH4 | -23.5 | -32.4 |  |  |  | 0 | 24.5 | T1 | -6 | -4 |  |  | Chuan2: -3.5; Chuan3: -3
C2H4 | 23.5 | -32.4 | [6 empty] | -22.5 | -32.4 |  |  | Chuan1: Y9; Chuan2: -3.5; Chuan3: -3; Chuan4: -4.9; Chuan5: -20.15
C2H2 | 38 | 12.4 |  |  | D1 | 0 | 40 |  | -23.5 | -32.4 |  |  | Chuan2: 2.5; Chuan3: -32.4
H2 | 0 | 40 |  |  |  | 38 | 12 |  | -35 | 3 |  |  | Chuan1: Y10; Chuan2: -3.5; Chuan3: -3; Chuan4: 0.6667; Chuan5: -0.6667
[6 empty] | 32 | -6.1 |  | 0 | 1.5 |  |  | Chuan2: -11; Chuan3: -8
[6 empty] | 4 | 16 | S | 0 | -3 |  |  | Chuan1: Y11; Chuan2: -11; Chuan3: -8; Chuan4: 2.3238; Chuan5: 17.562
Đường kẻ nối tâm | [5 empty] | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  |  | Chuan2: -21.5; Chuan3: -32.4
H2-100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 40 |  | -35 | 3.1
| 0 | 40 |  |  | D2 | 4 | 16 |  | -38 | 12.4
C2H6-100% | 0 | 0 |  |  |  | 32 | -6.1 |  | 0 | 40
| -38 | 12.4 |  |  |  | 24.3 | -30 |  | 0 | 33
CH4-100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -3 |  | -1 | 33
| -23.5 | -32.4 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | -1 | 24.5
C2H4-100% | 0 | 0 |  |  | T3 | 0 | -3 |  | 0 | 24.5
| 23.5 | -32.4 |  |  |  | 24.3 | -30
C2H2-100% | 0 | 0 |  |  |  | 23.5 | -32.4
| 38 | 12.4 |  |  |  | 1 | -32.4
[6 empty] | -6 | -4
[6 empty] | 0 | -3
[5 empty] | T3-H | 0 | -3
[6 empty] | 24.3 | -30
[6 empty] | 23.5 | -32.4
[6 empty] | 2.5 | -32.4
[6 empty] | -3.5 | -3
[6 empty] | 0 | -3
[5 empty] | C | -3.5 | -3
[6 empty] | 2.5 | -32.4
[6 empty] | -23.5 | -32.4
[6 empty] | -11 | -8
[5 empty] | 0 | -3.5 | -3
[6 empty] | -11 | -8
[6 empty] | -21.5 | -32.4
[6 empty] | -23.5 | -32.4
[6 empty] | -35 | 3.1
[6 empty] | 0 | 1.5
[6 empty] | 0 | -3

## OLTC
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN
Địa điểm: |  | Trạm 110kV Điện Biên
Tên thiết bị: |  | MBA T1 25MVA-110kV Số
Vị trí lấy mẫu: |  | Thùng dầu OLTC
Ngày lấy mẫu: |  | 27/1/2010
Kết quả thí nghiệm mẫu
H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO
500 | 1500 | 2500 | 800 | 5000 | 750
Khi nồng độ khí bằng "0", thì nhập nồng độ phát hiện giới hạn MDL (H2 = 20 ppm, C = 1 ppm)
Nồng độ gới hạn đối với các dạng LTC
H2 |  | C2H4 |  | C2H2 | LTC Type
>1500 |  | >1000 |  | >1000 | LTC dạng hở (thở qua bộ khử ẩm)
>5000 |  | >1200 |  | >9000 | LTC dạng kín
>10 |  | >100 |  | >5 | LTC loại chân không
Đánh giá kết quả
Phương pháp đánh giá |  |  |  | Kết quả đánh giá
1/ Xử lý theo tỷ số khí |  |  |  | Bình Thường
2/ Xử lý theo Don W.Rose |  |  |  | Bình thường
3/ Xử lý theo Hãng ABB |  |  |  | Kiểm tra lại sau 3-6 tháng
4/ Xử lý theo PowerTech Labs Inc. |  |  |  | Bình thường
5/ Xử lý theo Duval Triangle 2 |  |  |  | X3
Đánh giá chung |  |  | Bình thường
Duval Triangle 2 cho OLTC
Đánh giá
CH4+C2H4+C2H2 |  | 9000 |  |  | Vùng | Dạng hư hỏng
| %CH4 | 0.16667 |  |  | N | Bình thường
| %C2H4 | 0.27778 |  |  | T3 | Phân hủy nhiệt T3 >700 độ (tạo nhiều muội than)
| %C2H2 | 0.55556 |  |  | T2 | Phân hủy nhiệt 300<T3<700 độ (tạo muội than)
[5 empty] | X3 | Phân hủy nhiệt T2+T3 hoặc phóng điện D2
[5 empty] | D1 | Phóng điện bình thường D1
[5 empty] | X1 | Phóng điện D1 + phân hủy nhiệt T1
5/ Phương pháp tỷ số cho trường hợp công tắc bị quá nhiệt (Schellhase et al. 1999).
Công thức tính |  |  |  | Ký hiệu | Value | Attetion | Caution | Fault
FR=(C2H2+H2)/TKC |  |  |  | FR | 0.49774 | <=0.6 | <=0.35 | <=0.15
R1=(CH4+C2H6+C2H4)/(CH4+C2H6+C2H4+C2H2) |  |  |  | R1 | 0.4898 | >=0.5 | >=0.6 | >=0.8 | Normal
R2=(CH4+C2H6+C2H4)/C2H2 |  |  |  | R2 | 0.96 | >=0.8 | >=4 | >=6
R3=C2H4/C2H2 |  |  |  | R3 | 0.5 | >=1 | >=6 | >=9
6/ Phương pháp tỷ số cho trường hợp giới hạn cảnh báo (Schellhase et al. 1999).
Công thức tính |  |  |  | Ký hiệu | Value | Normal | Caution | Fault
B1=(C2H2)/TKC |  |  |  | B1 | 0.34364 | 0.3-1.0 | <0.3 | <=0.1
B2=(C2H2+CH4+H2/TKC |  |  |  | B2 | 0.72165 | 0.7-1.0 | <0.7 | <0.7 | Normal
B3=LOG(C2H4/C2H2) |  |  |  | B3 | -0.30103 | <0 | 0-0.5 | >0.5
B4=LOG[(C2H4+C2H6)/C2H2] |  |  |  | B4 | -0.18046 | <0 | 0-0.5 | >0.5

## Sheet4 (hidden)
triangle |  |  | Plot | 0.36111 | 0.14434 |  |  | %CH4 | 0.16667
0 | 0 | [6 empty] | %C2H4 | 0.27778
1 | 0 | [6 empty] | %C2H2 | 0.55556
0.5 | 0.86603
0 | 0 | [6 empty] | 1
2
Serie 1 | 0.23 | 0 |  | Serie 4 | 0.07 | 0.0173 |  | 3
| 0.615 | 0.667 |  |  | 0.24 | 0.0173 |  | 4 | X3
Serie 2 | 0.07 | 0.017 |  | Serie 5 | 0.095 | 0.1615
| 0.155 | 0.1615 |  |  | 0.325 | 0.1615
Serie 3 | 0.675 | 0.303 |  | Serie 6 | 0.85 | 0
| 0.75 | 0.433 |  |  | 0.54 | 0.537
5
Serie 2 | 0.07 | 0.017 |  | Serie 5 | 0.095 | 0.1615 |  | 6
| 0.155 | 0.1615 |  |  | 0.325 | 0.1615
X3
Serie 3 | 0.675 | 0.303 |  | Serie 6 | 0.85 | 0
| 0.75 | 0.433 |  |  | 0.54 | 0.537
Kết quả thí nghiệm mẫu
H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 |  | CH4+C2H4+C2H2
500 | 1500 | 2500 | 800 | 5000 |  | 9000
1/ Xử lý kết quả theo tỷ số khí |  |  |  | (Điều kiện tính khi ít nhất có một khí thành phần vượt giới hạn)
Tỷ số |  |  | Tỷ số | Giới hạn | Tỷ số của mẫu TN
C2H4/C2H2 |  |  | R1 | 0.3378 | 0.5
C2H4/(C2H2+H2) |  |  | R2 | 0.5 | 0.45455
(C2H4+C2H6+CH4)/(C2H2+H2) |  |  | R3 | 0.9157 | 0.87273
C2H4/CH4 |  |  | R4 | 0.2067 | 1.6667
C2H4/C2H6 |  |  | R5 | 4.83 | 3.125
|  |  |  | Đánh giá | Bình Thường
2/ Xử lý theo Don W. Rose
|  |  | Mẫu TN | Giới hạn
Key=CH4+C2H6+C2H4 |  |  | 4800
Total=Key+C2H2+H2 |  |  | 10300
Key/Total (%) |  |  | 46.6019 | 50
Key/C2H2 (%) |  |  | 96 | 200
C2H4/C2H2 (%) |  |  | 50 | 100
|  |  |  | Đánh giá | Bình thường
3/ Xử lý theo Hãng ABB |  |  |  | (Điều kiện xác định khi C2H2>500ppm)
(CH4+C2H4+C2H6)/C2H2 |  |  | 0.96 | Tỷ số của mẫu thí nghiệm |  |  | Đánh giá
Kiểm tra lại sau 3-6 tháng
Tiêu chuẩn |  |  | < 0.5 | Bình thường
|  |  | >0.5,<1.0 | Kiểm tra lại mẫu sau 3-6 tháng
|  |  | >1, <3 | Kiểm tra lại mẫu sau 1-3 tháng
|  |  | >3, <5 | Kiểm tra lại mẫu sau 1 tháng
|  |  | >=5.0 | Xuất hiện quá nhiệt, kiểm tra tiếp điểm
4/ Xử lý theo PowerTech Labs Inc. |  |  |  |  | TDCG | 10300 | C2H4+C2H6 | 3300
Tỷ số |  |  | Bình thường | Cảnh báo | Sự cố | Mẫu TN
C2H2/TDCG |  |  | 0.3-1.0 | <0.3 | <=0.1 | 0.48544
(C2H2+CH4+H2)/TDCG |  |  | 0.7-1.0 | <0.7 | <0.7 | 0.67961
Log(C2H4/C2H2) |  |  | <0 | 0-0.5 | >0.5 | -0.30103
Log[(C2H4+C2H6)/C2H2] |  |  | <0 | 0-0.5 | >0.5 | -0.18046
[6 empty] | Đánh giá | Bình thường
5/ Phương pháp tỷ số cho trường hợp công tắc bị quá nhiệt (Schellhase et al. 1999).
Công thức tính |  |  |  | Ký hiệu | Value | Attetion | Caution | Fault
FR=(C2H2+H2)/TKC |  |  |  | FR | 0.49774 | <=0.6 | <=0.35 | <=0.15
R1=(CH4+C2H6+C2H4)/(CH4+C2H6+C2H4+C2H2) |  |  |  | R1 | 0.4898 | >=0.5 | >=0.6 | >=0.8
R2=(CH4+C2H6+C2H4)/C2H2 |  |  |  | R2 | 0.96 | >=0.8 | >=4 | >=6
R3=C2H4/C2H2 |  |  |  | R3 | 0.5 | >=1 | >=6 | >=9
Kết quả thí nghiệm mẫu
H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO | TKC | CH4+C2H4+C2H6 |  | CH4+C2H4+C2H6+C2H2
500 | 1500 | 2500 | 800 | 5000 | 750 | 11050 | 4800 |  | 9800
[6 empty] | Fault | Result | Validition
[6 empty] | Fault | false | Normal
[6 empty] | Caution | false
[6 empty] | Attention | false
[6 empty] | Normal | true
6/ Phương pháp tỷ số cho trường hợp giới hạn cảnh báo (Schellhase et al. 1999).
Công thức tính |  |  |  | Ký hiệu | Value | Normal | Caution | Fault
B1=(C2H2)/TKC |  |  |  | B1 | 0.34364 | 0.3-1.0 | <0.3 | <=0.1
B2=(C2H2+CH4+H2/TKC |  |  |  | B2 | 0.72165 | 0.7-1.0 | <0.7 | <0.7
B3=LOG(C2H4/C2H2) |  |  |  | B3 | -0.30103 | <0 | 0-0.5 | >0.5
B4=LOG[(C2H4+C2H6)/C2H2] |  |  |  | B4 | -0.18046 | <0 | 0-0.5 | >0.5
Kết quả thí nghiệm mẫu
H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO | TKC | C2H4+C2H6 |  | CH4+C2H2+H2
500 | 5000 | 2500 | 800 | 5000 | 750 | 14550 | 3300 |  | 10500
[10 empty] | Fault | Result | Validition
[10 empty] | Normal | true | Normal
[10 empty] | Caution | false
[10 empty] | Fault | false